## Лист1
Сравнительный обзор по частотным преобразователям ООО ТД "Спаркс"
ENC
Параметр |  | EDS800 | EN600
Тип электродвигателя |  | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором
Вход | Ном. напряжение/ частота | Однофазный 220V, трѐхфазный 380V;50Hz/60Hz | Однофазный 220V, трѐхфазный 380V;50Hz/60Hz
| Диапазон | Напряжен.: 200~260/320~460 | Напряжен.: 200~260/320~460
| Встроеный ЭМИ фильтр | нет | нет
Выход | Напряжение | 0～220/380 В | 0～220/380 В
| Частота | 0Hz～400Hz | 0Hz～600Hz
| Разрешение по частоте | 0.01Hz | 0.01Hz
| Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин., 200% от номинального тока в течение 0,5 сек. | 150% номинального тока в течение 1 мин., 180% от номинального тока в течение 3 сек.
| Мощность | 220V: 0.2кW -1.5KW 380V: 0.75kw, 1,5kW | 220V: 0.4кW -3.7KW 380V: 0.75kw～630kw
Функции контроля | Переключение в насосно-вентиляторный режим | нет | Возможность перестройки алгоритма работы ПЧ на большую выходную мощность при легкой нагрузке на моделях 380V
| Режимы управления | V/f управление | V/f управление, Векторное управление без обратной связи, Векторное управление с обратной связью
| Начальный момент | 100% номинального момента на низкой частоте | 0.5Hz：150% номинального момента (векторное управление); 1Hz：150% номинального момента (V/f управление); 0Hz：180% номинального момента (векторное управление с обратной связью);
| Точность поддержания частоты | Цифровая уставка: макс. частота ×±0.01%； Аналоговая уставка: макс. Частота ×±0.5% | Цифровая уставка: макс. частота ×±0.01% Аналоговая уставка: макс. Частота ×±0.5%
| Разрешение (шаг) задания частоты | Цифровое задание: 0.01Гц; Аналоговое задание: 0.5% от максимальной частоты | Цифровое задание: 0.01Гц; Аналоговое задание: 0.1% от максимальной частоты
| Пусковая частота | 0Hz～10.00Hz | 0Hz～10.00Hz
| Усиление момента | Автоматическое и ручное увеличение момента от 0 до 20.0% | Автоматическое и ручное увеличение момента от 0 до 12.0%
| V/F кривая | постоянный момент, определяемая пользователем кривая V/F по 3 промежуточным точкам, кривая 2.0/1.7/1.2 мощности | постоянный момент, определяемая пользователем кривая V/F по 3 промежуточным точкам, кривая 2.0/1.7/1.2 мощности
| Разгон\торможение | 2 типа: линейное и по S-кривой; 7 типов времени разгона-торможения, Единицы (минуты/секунды) по выбору, максимально 6000 мин. | 3 типа: линейное и по S-кривой; 15 типов времени разгона-торможения, Единицы (минуты/секунды) по выбору, максимально 1000 мин.
| Торможение DC | Настраивается на запуск и/или остановку. Начальная частота：0～15.00Гц Время торможения：0～20.0с, Напряжение торможения：0～15％ | Настраивается на запуск и/или остановку. Начальная частота：0～15.00Гц Время торможения：0～30.0с, Ток торможения：0～100％
| Встроенный тормозной ключ | поставляются со встроенным тормозным модулем | до 15кВт (включительно) поставляются со встроенным тормозным модулем
| Толчковый режим (Функц) | Диапазон:0.1Гц~50.00Гц, Разгон/торможение: 0.1~60.0с | Диапазон:0Гц~предельной частоты Гц, Разгон/торможение: 0.1~6000.0с
| Встроенный ПИД регулятор | Легкий в настройке ПИД-регулятор для работы в замкнутой системе. Поддержание постоянного давления в Mpa, отображение уставки в МПа | Легкий в настройке ПИД-регулятор для работы в замкнутой системе. Встроенная возможность управления каскадом из 2 насосов. Поддержание постоянного давления в Mpa, отображение уставки в МПа. Возможность подключения дополнительного блока для управления каскадом насосов до 4 шт.
| Пошаговая работа | Многошаговая скорость может быть реализована с помощью встроенного ПЛК или через управляющие входы. Возможно задать 7 значений скорости с собственными значениями разгона- торможения для каждого значения | Многошаговая скорость может быть реализована с помощью встроенного ПЛК или через управляющие входы. Возможно задать 15 значений скорости с собственными значениями разгона- торможения для каждого значения
| Качание частоты | Режим качания относительно заданной частоты (3 точки) | Режим качания относительно заданной частоты (3 точки)
| Автоматическая регулировка напряжения | Поддержание постоянного значения выходного напряжения при изменении напряжения питания | Поддержание постоянного значения выходного напряжения при изменении напряжения питания
| Энергосбережение | Оптимизация V/F кривой для энергосбережения в зависимости от нагрузки | Оптимизация V/F кривой для энергосбережения в зависимости от нагрузки
| Токоограничение | Автоматическое токоограничение, предупредительный сигнал о перегрузке | Автоматическое токоограничение, предупредительный сигнал о перегрузке
| Коммуникация | Наличие стандартного порта для RS485, поддержка протокола связи MODBUS для ASCII и RTU, доступна функция мульти машинного взаимодействия по типу управляющий-управляемый | Наличие стандартного порта для RS485, поддержка протокола связи MODBUS для ASCII и RTU, доступна функция мульти машинного взаимодействия по типу управляющий-управляемый
| Дополнительно | Встроеный счетчик, таймер | Встроеный счетчик, таймер, режим измерения длины, Пять групп виртуальных входов/выходов могут быть использованы для создания простого алгоритма управления ПЧ, режим позиционирования, контроль энергопотребления
Функции запуска | Способы пуска | Источником команд запуска для частотного преобразователя могут быть пульт, дискретные входы, интерфейс связи | Источником команд запуска для частотного преобразователя могут быть пульт, дискретные входы, интерфейс связи
| Способы задания частоты | Источниками задания частоты могут быть пульт, дискретные входы, аналоговые входы, импульсные входы, широтно-импульсная модуляция, интерфейс. | Источниками задания частоты могут быть пульт, дискретные входы, аналоговые входы, импульсные входы, широтно-импульсная модуляция, интерфейс.
Сигнальные входы и выходы | Дискретные входы | Прямое вращение, Обратное вращение, 5 Многофункциональных входов | 8 Многофункциональных входов.
| Аналоговые входы | 2 входа: Аналоговый вход VCI - 0~10V Аналоговый вход CCI - 0~10V/4~20mA | 2 входа: Аналоговый вход AI1 - 0~10V/(0)4~20mA Аналоговый вход AI2 - -10~10V/(0)4~20mA
| Аналоговые выходы | 1 аналоговый выход 0~10V/4~20mA | 2 аналоговых выхода 0~10V/4~20mA
| Дискретные выходы | 1 импульсный выход | 4 выхода с открытым коллектором, импульсный выход
| Релейные выходы | 2 релейных выхода | 1 релейный выход
| Внутрение источники питания | 10В | 24В, 10В
Функции защиты |  | Наличие стандартных видов защиты. Защита двигателя от перегрузки, Защита от перенапряжения, Защита потерянной фазы на выходе, отсутствие сигнала обратной связи ПИД-регулятора и т.д. | Наличие стандартных видов защиты. Защита двигателя от перегрузки, Защита от перенапряжения, Защита потерянной фазы на выходе, отсутствие сигнала обратной связи ПИД-регулятора и т.д.
Температура |  | －10°С～＋40℃ | －10°С～＋40℃
Влажность |  | <95%RH, без конденсации | <90%RH, без конденсации
Вибрации |  | ниже 5.9m/s (0.6g) | ниже 5.9m/s (0.6g)
Температура хранения |  | －40°С～＋70°С | －40°С～＋70°С
Класс защиты |  | IP20 | IP20

## Лист2
Таблица 1
Сравнительный обзор по частотным преобразователям универсальных серий
Параметр |  | ENC | Веспер | ABB | Дельта
|  | EN500/600 | EI -9011 | ACS550 | C2000
Тип электродвигателя |  | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором, синхронные сервомоторы
Вход | Ном. напряжение/ частота | Однофазный 220V, трѐхфазный 380V;50Hz/60Hz | трѐхфазный 380V;50Hz/60Hz | трѐхфазный 380V;50Hz/60Hz | трѐхфазный 380V;50Hz/60Hz
| Диапазон | Напряжен.: 200~260/320~460 | + 10 %, - 15 % | + 10 %, - 15 % | + 10 %, - 15 %
| Встроеный ЭМИ фильтр | нет | нет | есть | нет
Выход | Напряжение | 0～220/380 В | 0～380 В | 0～380 В | 0～380 В
| Частота | 0Hz～600Hz | 0Hz～400Hz | 0Hz～500Hz | 0Hz～600Hz
| Разрешение по частоте | 0.01Hz | 0.01Hz | - | 0.01Hz
| Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин., 180% от номинального тока в течение 3 сек. | 150 % от номинального выходного тока 1 минуту | 150 % от номинального выходного тока 1 минуту | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек.
| Мощность | 220V: 0.4кW -3.7KW 380V: 0.75kw～630kw | 380V: 0.75kw～500kw | 380V: 0.75kw～355kw | 380V: 0.75kw～355kw
Функции | Режимы управления | V/f управление, Векторное управление без обратной связи, Векторное управление с обратной связью | V/f управление, Векторное управление без обратной связи, Векторное управление с обратной связью | V/f управление, Векторное управление без обратной связи, Векторное управление с обратной связью | V/f управление, Векторное управление без обратной связи, Векторное управление с обратной связью
| Начальный момент | 0.5Hz：150% номинального момента (векторное управление); 1Hz：150% номинального момента (V/f управление); 0Hz：180% номинального момента (векторное управление с обратной связью); | 150 % при 1Гц (150 % при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения) | - | Для разомкнутого векторного управления и режима работы с постоянным моментом (CT): до 150% или выше на 0.5Гц Для замкнутого векторного управления и режима работы с постоянным моментом (CT): до 150% на 0Гц в течение 1 мин
| Точность поддержания частоты | Цифровая уставка: макс. частота ×±0.01% Аналоговая уставка: макс. Частота ×±0.5% | Цифровая команда: ± 0,01% (от −10°С до +40°С) Аналоговая команда: ± 0,1% (25°С ± 10°С) | - | Цифровое задание: ±0.01% Аналоговое задание: ±0.1%
| Разрешение (шаг) задания частоты | Цифровое задание: 0.01Гц; Аналоговое задание: 0.1% от максимальной частоты | Дискретная 0,01 Гц Аналоговая 0,05 Гц | - | Цифровое задание: 0.01Гц Аналоговое задание: 0.03 х Макс. вых. частота/60Гц
| Встроенный тормозной ключ | до 15кВт (включительно) поставляются со встроенным тормозным модулем | до 15кВт (включительно) поставляются со встроенным тормозным модулем | до 11кВт (включительно) поставляются со встроенным тормозным модулем | до 30кВт (включительно) поставляются со встроенным тормозным модулем
| Встроенный ПИД регулятор | Есть | Есть | Есть (два) | Есть
| Режим поддержания постоянного давления воды | Есть | Нет | Есть | Нет
| Коммуникация | Интерфейс RS485, MODBUS | Интерфейс RS485, MODBUS | Интерфейс RS485, MODBUS | Интерфейс RS485, MODBUS
| Дополнительно | Встроенный дроссель DC (от 90кВт включительно), Простой ПЛК, Встроеный счетчик, таймер, насосно-вентиляторный режим, режим измерения длины, Пять групп виртуальных, режим позиционирования, контроль энергопотребления, втроенное управление каскадом из двух насосов, два алгоритма управления мех. тормозом | Режим серво-привода? | Встроенный дроссель DC, FlashDrop устройство программирования FlashDrop, контроль энергопотребления, таймерные функции, Функция авточередования, Мастер запуска, Наличие прикладных макросов. | Встроенный дроссель DC (от 37кВт включительно), Режим серво-привода, Простой ПЛК, Встроеный счетчик, режим позиционирования, управление мех. тормозом, контроль энергопотребления
Сигнальные входы и выходы | Дискретные входы | 8 | 8 | 6 | 10
| Аналоговые входы | 2 | 3 | 2 | 3
| Аналоговые выходы | 2 | 2 | 2 | 2
| Дискретные выходы | 4 | 2 | 0 | 3
| Релейные выходы | 1 | 2 | 3 | 2
| Внутрение источники питания | 24В, 10В | ±15В | 24В, 10В | ±10В, 24В
Функции защиты |  | Наличие стандартных видов защиты (Защита двигателя от перегрузки, Защита от перенапряжения, Защита потерянной фазы на выходе/входе, отсутствие сигнала обратной связи ПИД-регулятора и т.д.) | Наличие стандартных видов защиты (Защита двигателя от перегрузки, Защита от перенапряжения, Защита потерянной фазы на выходе/входе, отсутствие сигнала обратной связи ПИД-регулятора и т.д.) | Наличие стандартных видов защиты (Защита двигателя от перегрузки, Защита от перенапряжения, Защита потерянной фазы на выходе/входе, отсутствие сигнала обратной связи ПИД-регулятора и т.д.) | Наличие стандартных видов защиты (Защита двигателя от перегрузки, Защита от перенапряжения, Защита потерянной фазы на выходе/входе, отсутствие сигнала обратной связи ПИД-регулятора и т.д.)
Температура |  | －10°С～＋40℃ | − 10°… + 40°С (в пластмассовом корпусе) и − 10°…+ 45°С (в металлическом корпусе) | －10°С～＋50℃ | －10°С～＋40℃
Влажность |  | <90%RH, без конденсации | <90%RH, без конденсации | <95%RH, без конденсации | <90%RH, без конденсации
Вибрации |  | ниже 5.9m/s (0.6g) | ниже 5.9m/s (0.6g) | - | -
Температура хранения |  | －40°С～＋70°С | －20°С～＋60°С | －40°С～＋70°С | －25°С～＋70°С
Класс защиты |  | IP20 | IP20 или IP54 (≤37) | IP21 или IP54 (≤160 кВт) | IP20